## var
| name | Mem | Typ | VarNr
x | a_klappe | x | w(a) | A09
x | ab_fascia_s | t | b | D66
x | abst_rf | t | w(a) | A23
x | abst_t | t | w(a) | A24
x | abstrom | x | b
| acc_day_week | t | w
| acc_hour | t | w
| acc_minute | t | w
x | add_fraum | t | w(a) | A46
x | add_traum | t | w(a) | A48
x | ai1_tbw | x | w(a) | A58
x | ai3_tref | x | w(a) | A60
x | ai5_fraum | x | w(a) | A45
x | ai6_traum | x | w(a) | A47
| alarm_unit | x | w(i)
| alarmblink | x | b
x | all_clock | x | b
x | altitude | t | w(i) | I24
x | anlagentyp | t | w(i) | I01
x | anzeige_1z3 | x | w(a)
| auf_k3pkt | x | b
x | bad_min_ok | t | b | D52
| blau_aus | x | b
x | bp_nf | x | b | D22
x | bw_t_offs | t | w(a) | A59
x | bypassnachf | t | w(a) | A57
x | cancellare | x | b
| ch_day | x | b
| ch_hour | x | b
| ch_minute | x | b
| ch_month | x | b
| ch_weekday | x | b
| ch_year | x | b
| clk_syson | x | b
| clock_ins | x | b
x | day | x | w(i)
x | def_value | x | b
x | delay_aussen | t | w(i) | I06
x | delay_nd | t | w(i) | I05
x | delay_on_v | t | w(i) | I17
x | delay_stroem | t | w(i) | I04
| delta_free | t | w(a)
x | di_abstrom | x | b | D10
x | di_al_filter | x | b | D06
x | di_hochdrk | x | b | D02
x | di_nieddrk | x | b | D03
x | di_tk_abluft | x | b | D08
x | di_tk_verd | x | b | D04
x | di_tk_zuluft | x | b | D07
x | di_zl_filter | x | b | D05
x | di_zustrom | x | b | D09
x | diff_heizen | t | w(a) | A50
x | diff_rf | t | w(a) | A25
x | diff_t | t | w(a) | A26
x | dig_a_filter | x | b
x | dig_frost | x | b
x | dig_frost_wt | x | b | D12
| dig_start | x | b | D100
x | dig_stop | x | b | D01
x | dig_tk_heizen | x | b | D11
x | dig_z_filter | x | b
| disb_manuf | x | b
| disb_serv | x | b
| dsb_v_interval | x | b
| dummy | x | b
| en_anzeige2 | x | b
x | en_bypassnachf | t | b | D79
x | en_dig_frost | t | b | D47
x | en_feucht_shift | t | b | D67
x | en_fortluft | t | b | D57
x | en_heizen_mit_wp | t | b | D80
x | en_manuf | x | b
x | en_serv | x | b
x | en_sommerbypass | t | b | D78
x | en_status_k | x | b
x | en_status_pww | x | b
x | en_step_kl | t | b | D81
x | en_temp_shift | t | b | D68
x | en_tk_wtp | t | b | D48
x | en_v_interval | t | b | D51
x | end_min1 | t | w(i) | I58
x | end_min2 | t | w(i) | I62
x | end_min3 | t | w(i) | I66
x | end_min4 | t | w(i) | I70
x | end_min5 | t | w(i) | I74
x | end_min6 | t | w(i) | I78
x | end_min7 | t | w(i) | I82
x | end_std1 | t | w(i) | I58
x | end_std2 | t | w(i) | I62
x | end_std3 | t | w(i) | I66
x | end_std4 | t | w(i) | I70
x | end_std5 | t | w(i) | I74
x | end_std6 | t | w(i) | I78
x | end_std7 | t | w(i) | I82
x | endpmin1 | t | w(i) | I60
x | endpmin2 | t | w(i) | I64
x | endpmin3 | t | w(i) | I68
x | endpmin4 | t | w(i) | I72
x | endpmin5 | t | w(i) | I76
x | endpmin6 | t | w(i) | I80
x | endpmin7 | t | w(i) | I84
x | endpstd1 | t | w(i) | I60
x | endpstd2 | t | w(i) | I64
x | endpstd3 | t | w(i) | I68
x | endpstd4 | t | w(i) | I72
x | endpstd5 | t | w(i) | I76
x | endpstd6 | t | w(i) | I80
x | endpstd7 | t | w(i) | I84
| englb_al2 | t | b
x | ext_al | x | b
x | extbw | t | b | D76
x | feucht_raum | x | w(a) | A05
x | fortluft_aus | t | b | D70
x | freeairdelay | t | w(i) | I36
x | freeairenb | t | b | D75
x | freeairhyst | t | w(a) | A53
x | fset_baden | t | w(a) | A30
x | fset_party | t | w(a) | A34
x | fset_ruhe | t | w(a) | A32
x | glb_al | x | b | D20
x | glb_al2 | x | b
x | hand_zeit | t | w(i) | I49
x | hd_verdicht | x | b
| hilf1 | x | b
| hilfe2 | x | b
x | hk_10-0 | t | b | D69
x | hour | x | w(i)
| hys_fk_f | t | w(a)
| hys_fk_t | t | w(a)
x | hys_heizen | t | w(a) | A49
x | hys_k_wt | t | w(a) | A28
x | hys_rf | t | w(a) | A14
x | hys_t | t | w(a) | A12
x | hz_pu | x | b | D64
x | id_exsw | t | w(i) | I25
x | ident | t | w(i)
x | ini_baud | t | w(i)
| initial_menu | x | b
x | lday | x | w(i)
| led_clock | x | b
| led_info | x | b
| led_io | x | b
| led_maint | x | b
| led_menu | x | b
| led_prog | x | b
| led_set | x | b
x | lhour | x | w(i)
| lJahrSek | x | w(i) | I56
x | lminute | x | w(i)
x | lmonth | x | w(i)
| lStdMin | x | w(i) | I55
x | lweekday | x | w(i)
x | lyear | x | w(i)
| lTagMonW | x | w(i) | I54
x | mabstrom | x | b | D27
x | mainrev | x | w(i) | I02
x | mall_clock | x | b | D35
x | max_delay | t | w(i) | I26
x | max_heizen | t | w(a) | A42
x | max_klappe | t | w(i) | I16
x | max_r_feuchte | t | w(a) | A51
x | max_r_temp | t | w(a) | A52
x | maxhdsm | t | w(i) | I43
x | maxhdsmdauer | t | w(i) | I44
x | maxhdsmperiod | t | w(i) | I45
x | maxndsm | t | w(i) | I40
x | maxndsmdauer | t | w(i) | I41
x | maxndsmperiod | t | w(i) | I42
x | maxtkvsm | t | w(i) | I46
x | maxtkvsmdauer | t | w(i) | I47
x | maxtkvsmperiod | t | w(i) | I48
x | maxventsm | t | w(i) | I37
x | maxventsmdauer | t | w(i) | I38
x | maxventsmperiod | t | w(i) | I39
x | mdig_a_filter | x | b | D32
x | mdig_frost | x | b | D43
x | mdig_z_filter | x | b | D31
x | menu_abstr | t | b | D56
x | menu_afil | t | b | D54
x | menu_zfil | t | b | D53
x | menu_zustr | t | b | D55
x | mext_al | x | b | D46
x | mglb_al2 | x | b | D45
x | mhd_verdicht | x | b | D24
x | min_heizen | t | w(a) | A41
x | min_klappe | t | w(i) | A15
x | min_run_v | t | w(i) | I18
x | min_stop_v | t | w(i) | I19
x | mini_klappe | t | w(i) | I15
x | minute | x | w(i)
x | mnd_verdicht | x | b | D25
x | month | x | w(i)
x | mtk_ab | x | b | D29
x | mtk_heizen | x | b | D33
x | mtk_verdicht | x | b | D30
x | mtk_wtpumpe | x | b | D44
x | mtk_zu | x | b | D28
x | mwartung | x | b | D34
x | mzustrom | x | b | D26
x | nd_verdicht | x | b
x | net_address | x | w(i)
| no_al | x | b
x | ofset_baden | t | w(a) | A36
x | ofset_party | t | w(a) | A38
x | on_feucht_shift | t | b | D63
| onoff | x | b
| ospa_dsb | x | b
x | ospa_enb | t | b | D61
x | otset_baden | t | w(a) | A35
x | otset_party | t | w(a) | A37
x | out_heizen | x | w(a) | A10
| out12 | x | b
x | out2 | x | b | D14
x | out5 | x | b | D17
x | out7 | x | b | D19
x | party_enb | t | b | D38
x | party_hours | t | w(i) | I20
x | party_on | x | b | D37
x | party_rest | x | w(i) | I21
x | pass_manuf | x | w(i)
x | pass_serv | x | w(i)
x | progress_v | x | w(i) | I28
x | pyear | x | w(i)
x | raum_f_set | x | w(a) | A13
| raum_f_tot | t | w(a)
x | raum_t_offs | t | w(a) | A43
x | raum_t_ref | x | w(a) | A03
x | raum_t_set | x | w(a) | A11
| raum_t_tot | t | w(a)
x | reftemp_delay | t | w(i) | I14
| res_al | x | b | D40
| res_sir | x | b | D41
| rot_ein | x | b
| ruhe_on | x | b
x | run_k3pkt | t | w(i) | I07
x | set_aussen | t | w(a) | A21
x | set_frost | t | w(a) | A20
x | set_k_wt | t | w(a) | A27
x | show_wt | x | b
| sirena | x | b
x | so_bp | x | b | D21
x | sommerbypass | t | w(a) | A56
| spegn_day_week | t | w
| spegn_hour | t | w
| spegn_minute | t | w
x | start_delay | t | w(i) | I32
x | start_min1 | t | w(i) | I57
x | start_min2 | t | w(i) | I61
x | start_min3 | t | w(i) | I65
x | start_min4 | t | w(i) | I69
x | start_min5 | t | w(i) | I73
x | start_min6 | t | w(i) | I77
x | start_min7 | t | w(i) | I81
x | start_std1 | t | w(i) | I57
x | start_std2 | t | w(i) | I61
x | start_std3 | t | w(i) | I65
x | start_std4 | t | w(i) | I69
x | start_std5 | t | w(i) | I73
x | start_std6 | t | w(i) | I77
x | start_std7 | t | w(i) | I81
x | startpmin1 | t | w(i) | I59
x | startpmin2 | t | w(i) | I63
x | startpmin3 | t | w(i) | I67
x | startpmin4 | t | w(i) | I71
x | startpmin5 | t | w(i) | I75
x | startpmin6 | t | w(i) | I79
x | startpmin7 | t | w(i) | I83
x | startpstd1 | t | w(i) | I59
x | startpstd2 | t | w(i) | I63
x | startpstd3 | t | w(i) | I67
x | startpstd4 | t | w(i) | I71
x | startpstd5 | t | w(i) | I75
x | startpstd6 | t | w(i) | I79
x | startpstd7 | t | w(i) | I83
x | status | x | w(i) | I12
x | status_k | x | w(i) | I30
x | status_pww | x | w(i) | I29
x | status_v | x | w(i) | I27
x | std_res1 | x | b | D71
x | std_res2 | x | b | D72
x | std_res3 | x | b | D73
x | std_res4 | x | b | D74
x | step_kl | t | w(a) | A22
x | step_time | t | w(i) | I23
x | step2_delay | t | w(i) | I33
x | stunden_avent | x | w(i) | I09
x | stunden_heizen | x | w(i) | I11
x | stunden_verd | x | w(i) | I10
x | stunden_zvent | x | w(i) | I08
x | subrev01 | x | w(i) | I03***
x | subrev02 | x | w(i) | I03***
| syson | x | b
| sysJahrSek | x | w(i) | I53
| sysStdMin | x | w(i) | I52
| sysTagMonW | x | w(i) | I51
x | temp_raum | x | w(a) | A06
x | temp_shift | t | w(a) | A40
x | temp_wasser | x | w(a) | A01
x | temp_zuluft | x | w(a) | A02
| TimeSync | x | b | D99
x | tk_ab | x | b
x | tk_heizen | x | b
x | tk_verdicht | x | b
x | tk_wtpumpe | x | b
x | tk_zu | x | b
x | ts_maxtemp | t | w(a) | A54
x | ts_mintemp | t | w(a) | A55
x | tset_baden | t | w(a) | A29
x | tset_party | t | w(a) | A33
x | tset_ruhe | t | w(a) | A31
x | tshift_mode | t | w(i) | I13
x | typ0 | x | b
x | typ1 | x | b
x | typ12 | x | b
x | typ13 | x | b
x | typ2 | x | b
x | typ3 | x | b
| ug_feuchte | t | w
x | ug_fshift | t | w(a) | A44
x | uhr_en | t | b | D65
x | v_aktiv | t | w(i) | I35
x | v_periode | t | w(i) | I34
| vent_intervall | t | w(i)
x | vent_mode | t | w(i) | I31
x | vent2steps | t | b | D58
x | vorrang_luft | t | b | D77
x | wartung | x | b
x | wechsel | x | b
x | weekday | x | w(i)
x | wt_frei1 | t | b | D82
x | wt_frei2 | t | b | D83
x | wt_frei3 | t | b | D84
x | wt_frei4 | t | b | D85
x | wt_frei5 | t | b | D86
x | wt_frei6 | t | b | D87
x | wt_frei7 | t | b | D88
x | wt_invers | x | b | D13
x | wtpumpe | x | b | D15
x | wtventil | x | b | D23
| zu_k3pkt | x | b
x | zuluft_t_band | t | w(a) | A18
x | zuluft_t_set | t | w(a) | A17
x | zustrom | x | b
x | zvent_stufe1 | x | b | D16
x | zvent_stufe2 | x | b | D18
Note on A1: x...Variable wird in WinMask benutzt
Note on C1: x...flüchtiger Speicher (RAM) t...permanenter Speicher (EEPROM)
Note on D1: b...boolean w(i)...word(integer) w(a)...word(analog)
Note on E1: möglich sind jeweils 100 Variablen vom Typ: A...analoge Var. (-32768..+32767) D...digitale Var. (0,1) I...Integer-Var. (0..65535)
Note on E82: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E83: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E84: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E85: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E86: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E87: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E88: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E89: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E90: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E91: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E92: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E93: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E94: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E95: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E96: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E97: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E98: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E99: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E100: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E101: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E102: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E103: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E104: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E105: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E106: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E107: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E108: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E109: kombiniert: end_std*100 + end_min
Note on E248: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E249: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E250: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E251: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E252: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E253: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E254: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E255: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E256: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E257: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E258: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E259: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E260: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E261: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E262: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E263: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E264: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E265: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E266: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E267: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E268: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E269: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E270: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E271: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E272: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E273: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E274: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E275: kombiniert: start_std*100 + start_min
Note on E291: "subrev01" ist der Wert der Hunderter-Stelle von I03
Note on E292: "subrev02" ist der Wert von Zehner- und Einer-Stelle von I03

## SetDE
Menü | Name | Z | Meldung | Freigabe | Var.name_1 | Var.name_2 | Var.name_3 | ab Version...
Main | mainmenu | 0 | ¦00 SET Schmidt ¦ | * | net_address
Main | mainmenu | 1 | ¦ Energietechnik ¦ | *
Main | mainmenu | 2 | ¦ 00.0%rF 00.0°C ¦ | * | feucht_raum | temp_raum
Main | mainmenu | 3 | ¦ ANLAGE AUS 00 ¦ | * | status | party_rest
Main | mainmenu2 | 0 | ¦ AKTIVE SOLLWERTE ¦ | *
Main | mainmenu2 | 1 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | * |  | raum_f_set
Main | mainmenu2 | 2 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | * |  | raum_t_set
Main | mainmenu2 | 3 | ¦ ANLAGE AUS 00 ¦ | * | status | party_rest
Info | info | 0 | ¦ SET Schmidt ¦ | *
Info | info | 1 | ¦ Energietechnik ¦ | *
Info | info | 2 | ¦ -NN- .00.00 ¦ | * | anlagentyp | mainrev.subrev01.subrev02
Info | info | 3 | ¦ PLan Adresse: 00 ¦ | * |  | net_address
Set | sollwert1c | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | party
Set | sollwert1c | 1 | ¦ -- Partybetrieb -- ¦ | party
Set | sollwert1c | 2 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | party |  | fset_party
Set | sollwert1c | 3 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | party |  | tset_party
Set | sollwert1co | 0 | ¦ <SOLLWERT-OFFSET> ¦ | party_ospa
Set | sollwert1co | 1 | ¦ -- Partybetrieb -- ¦ | party_ospa
Set | sollwert1co | 2 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | party_ospa |  | ofset_party
Set | sollwert1co | 3 | ¦Raumtemp. 0.0°C ¦ | party_ospa |  | otset_party
Set | sollwert1a | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | *
Set | sollwert1a | 1 | ¦ -- Ruhebetrieb -- ¦ | *
Set | sollwert1a | 2 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | * |  | fset_ruhe
Set | sollwert1a | 3 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | * |  | tset_ruhe
Set | sollwert1b | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | no_ospa
Set | sollwert1b | 1 | ¦ -- Badebetrieb -- ¦ | no_ospa
Set | sollwert1b | 2 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | no_ospa |  | fset_baden
Set | sollwert1b | 3 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | no_ospa |  | tset_baden
Set | sollwert1bo | 0 | ¦ <SOLLWERT-OFFSET> ¦ | ospa
Set | sollwert1bo | 1 | ¦ -- Badebetrieb -- ¦ | ospa
Set | sollwert1bo | 2 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | ospa |  | ofset_baden
Set | sollwert1bo | 3 | ¦Raumtemp. 0.0°C ¦ | ospa |  | otset_baden
Set | sollwert2af | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | typ13
Set | sollwert2af | 1 | ¦Frischluft-Klappe ¦ | typ13
Set | sollwert2af | 2 | ¦min. Oeffnung 00% ¦ | typ13 |  | min_klappe
Set | sollwert2af | 3 | ¦max. Oeffnung 000% ¦ | typ13 |  | max_klappe
Set | sollwert2u | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | fortluefter
Set | sollwert2u | 1 | ¦Fortluefter EIN ¦ | fortluefter |  | fortluft_aus
Set | sollwert2u | 2 | ¦min. Drehzahl 00% ¦ | fortluefter |  | min_klappe
Set | sollwert2u | 3 | ¦max. Drehzahl 000% ¦ | fortluefter |  | max_klappe
Set | sollwert8 | 0 | ¦Badebetrieb mit ¦ | *
Set | sollwert8 | 1 | ¦min. Anteil ¦ | *
Set | sollwert8 | 2 | ¦ Aussenluft N ¦ | * | typ2 | bad_min_ok
Set | sollwert8 | 3 | ¦Min.Umluft AUS AUS ¦ | * |  | vent_mode | vent_mode
Set | sollwert3 | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | typ13
Set | sollwert3 | 1 | ¦Zulufttemp. heizen ¦ | typ13
Set | sollwert3 | 2 | ¦unter 00.0°C¦ | typ13 |  | zuluft_t_set
Set | sollwert3 | 3 | ¦Differential 00.0°C¦ | typ13 |  | zuluft_t_band
Set | sollwert4 | 0 | ¦Regelung Fortluefter¦ | * |  | typ13
Set | sollwert4 | 1 | ¦ Hyst Abst. PBand ¦ | *
Set | sollwert4 | 2 | ¦ 00.0 00.0 00.0%rF¦ | * | hys_rf | abst_rf | diff_rf
Set | sollwert4 | 3 | ¦ 00.0 00.0 00.0°C ¦ | * | hys_t | abst_t | diff_t
Set | sollwert9 | 0 | ¦ freies Lueften ¦ | typ12
Set | sollwert9 | 1 | ¦ Freigabe N ¦ | typ12 |  | freeairenb
Set | sollwert9 | 2 | ¦ Hysterese 0.0 °C ¦ | typ12 |  | freeairhyst
Set | sollwert9 | 3 | ¦Verzoegerung 00 min ¦ | typ12 |  | freeairdelay
Set | sollwert5 | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | *
Set | sollwert5 | 1 | ¦ Heizungsregler ¦ | *
Set | sollwert5 | 2 | ¦ Hysterese 00.0 °C ¦ | * |  | hys_heizen
Set | sollwert5 | 3 | ¦ P-Band 00.0 °C ¦ | * |  | diff_heizen
Set | sollwert6 | 0 | ¦ < GRENZWERTE > ¦ | *
Set | sollwert6 | 1 | ¦Max.Feuchte 00.0%rF¦ | * |  | max_r_feuchte
Set | sollwert6 | 2 | ¦Max.Temp. 00.0°C ¦ | * |  | max_r_temp
Set | sollwert6 | 3 | ¦Verzoegerung 000Min¦ | * |  | max_delay
Set | sollwert7 | 0 | ¦ < SOLLWERTE > ¦ | wt
Set | sollwert7 | 1 | ¦Beckentemperatur ¦ | wt
Set | sollwert7 | 2 | ¦Sollwert 00.0°C¦ | wt |  | set_k_wt
Set | sollwert7 | 3 | ¦ ¦ | wt
Set | sollwert7a | 0 | ¦ TEMP.SCHIEBUNG ¦ | ts
Set | sollwert7a | 1 | ¦Modus: AUS ¦ | ts |  | tshift_mode
Set | sollwert7a | 2 | ¦Schiebung um 0.0°C¦ | ts |  | temp_shift
Set | sollwert7a | 3 | ¦ gegen Wassertemp. ¦ | ts
Set | sollwert7b | 0 | ¦ FEUCHTE-SCHIEBUNG ¦ | fs
Set | sollwert7b | 1 | ¦ ¦ | fs
Set | sollwert7b | 2 | ¦ Modus AUS ¦ | fs |  | on_feucht_shift
Set | sollwert7b | 3 | ¦ ¦ | fs
IO | anzeige1 | 0 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | * |  | feucht_raum
IO | anzeige1 | 1 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | * |  | temp_raum
IO | anzeige1 | 2 | ¦Zulufttemp. 00.0°C ¦ | * | typ13 | anzeige_1z3
IO | anzeige1 | 3 | ¦Beckentemp. 00.0°C ¦ | * | show_wt | temp_wasser
IO | anzeige2 | 0 | ¦Referenztemp. 00.0°C¦ | anz2 | en_feucht_shift | raum_t_ref
IO | anzeige2 | 1 | ¦Zulufttemp. 00.0 ¦ | anz3 |  | temp_zuluft
IO | anzeige2 | 2 | ¦ ¦ | anz4
IO | anzeige2 | 3 | ¦ ¦ | anz5
IO | anzeige3e | 0 | ¦ Digitale Eingaenge ¦ | *
IO | anzeige3e | 1 | ¦ ID1 - ID12 ¦ | *
IO | anzeige3e | 2 | ¦ NNNNN NNNNN NN ¦ | * | (dig.Eingänge)
IO | anzeige3e | 3 | ¦ ¦ | *
IO | anzeige3a | 0 | ¦ Digitale Ausgaenge ¦ | *
IO | anzeige3a | 1 | ¦ DO1 - DO13 ¦ | *
IO | anzeige3a | 2 | ¦ NNNNN NNNNN NNN ¦ | * | (dig.Ausgänge) |  |  | V 2.02.12/13
IO | anzeige3a | 3 | ¦ ¦ | *
IO | anzeige4 | 0 | ¦ Heizventil ¦ | *
IO | anzeige4 | 1 | ¦ 000.0% Zuluft ¦ | * | out_heizen | en_status_pww | status_pww
IO | anzeige4 | 2 | ¦ Fortluefter ¦ | * | typ13
IO | anzeige4 | 3 | ¦ 000.0% Mini ¦ | * | a_klappe | en_status_k | status_k
IO | anzeige5 | 0 | ¦ Verdichter-Status ¦ | verd
IO | anzeige5 | 1 | ¦ ¦ | verd
IO | anzeige5 | 2 | ¦ AUS ¦ | verd | status_v | progress_v
IO | anzeige5 | 3 | ¦ ¦ | verd
Hersteller | hersteller1 | 0 | ¦ Herstellerebene ¦ | nicht_frei
Hersteller | hersteller1 | 1 | ¦ Passwort eingeben ¦ | nicht_frei
Hersteller | hersteller1 | 2 | ¦ 00000 ¦ | nicht_frei | pass_manuf
Hersteller | hersteller1 | 3 | ¦ ¦ | nicht_frei | en_manuf
Hersteller | hersteller1a | 0 | ¦ Anlagen-Definition ¦ | herst,typ0
Hersteller | hersteller1a | 1 | ¦ ¦ | herst,typ0
Hersteller | hersteller1a | 2 | ¦ Typ: (undef.) ¦ | herst,typ0 | anlagentyp
Hersteller | hersteller1a | 3 | ¦ ¦ | herst,typ0
Hersteller | hersteller2 | 0 | ¦ VERDICHTERVERHALTEN¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller2 | 1 | ¦bei Start 000Sek¦ | herst,typ12 |  | delay_on_v
Hersteller | hersteller2 | 2 | ¦min. Pause 000Sek¦ | herst,typ12 |  | min_stop_v
Hersteller | hersteller2 | 3 | ¦min. Lauf 000Sek¦ | herst,typ12 |  | min_run_v
Hersteller | hersteller3a | 0 | ¦Verzoegerung des ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller3a | 1 | ¦Luftstromes 000Sek¦ | herst,typ12 |  | delay_stroem
Hersteller | hersteller3a | 2 | ¦Verzoegerung des ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller3a | 3 | ¦Niederdruck 000Sek¦ | herst,typ12 |  | delay_nd
Hersteller | hersteller3b | 0 | ¦Verzoegerung des ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller3b | 1 | ¦ Luftstromes 000 Sek¦ | herst,typ3 |  | delay_stroem
Hersteller | hersteller3b | 2 | ¦ ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller3b | 3 | ¦ ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller4 | 0 | ¦Frost am Register ¦ | herst,typ13
Hersteller | hersteller4 | 1 | ¦unter 00.0°C ¦ | herst,typ13 |  | set_frost
Hersteller | hersteller4 | 2 | ¦Vorspuelung bei ¦ | herst,typ13
Hersteller | hersteller4 | 3 | ¦Aussentemp. 00.0°C ¦ | herst,typ13 |  | set_aussen
Hersteller | hersteller5a | 0 | ¦Vorspueldauer beim ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller5a | 1 | ¦Einschalten 000Sek ¦ | herst,typ12 |  | delay_aussen
Hersteller | hersteller5a | 2 | ¦Laufzeit Bypass am ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller5a | 3 | ¦Verdampfer 000Sek ¦ | herst,typ12 |  | run_k3pkt
Hersteller | hersteller5b | 0 | ¦Vorspueldauer beim ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller5b | 1 | ¦Einschalten 000Sek ¦ | herst,typ3 |  | delay_aussen
Hersteller | hersteller5b | 2 | ¦ ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller5b | 3 | ¦ ¦ | herst,typ3
Hersteller | hersteller7 | 0 | ¦Optionale Einheiten ¦ | herst
Hersteller | hersteller7 | 1 | ¦ Fortluefter N ¦ | herst,typ2 |  | en_fortluft
Hersteller | hersteller7 | 2 | ¦ Heizungs- ¦ | herst |  |  |  | V 2.02.13
Hersteller | hersteller7 | 3 | ¦ Kennlinie: 0-10V ¦ | herst |  | hk_10-0
Hersteller | hersteller8a | 0 | ¦Bypassnachfhrg. N ¦ | herst,typ12 |  | en_bypassnachf |  | V 2.02.12
Hersteller | hersteller8a | 1 | ¦WRG Becken N ¦ | herst,typ12 |  | en_tk_wtp
Hersteller | hersteller8a | 2 | ¦Sollwert 00.0°C¦ | herst,typ12 |  | set_k_wt
Hersteller | hersteller8a | 3 | ¦Hysterese 00.0°C¦ | herst,typ12 |  | hys_k_wt
Hersteller | hersteller8b | 0 | ¦dig. Frostschutz N ¦ | herst |  | en_dig_frost
Hersteller | hersteller8b | 1 | ¦Heizen mit WP N ¦ | herst,typ12 |  | en_heizen_mit_wp |  | V 2.02.13
Hersteller | hersteller8b | 2 | ¦ ¦ | herst
Hersteller | hersteller8b | 3 | ¦ ¦ | herst
Hersteller | hersteller8c | 0 | ¦Sommer-Bypass N ¦ | herst,typ13 |  | en_sommerbypass |  | V 2.02.12
Hersteller | hersteller8c | 1 | ¦ ¦ | herst,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Hersteller | hersteller8c | 2 | ¦ ¦ | herst,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Hersteller | hersteller8c | 3 | ¦ ¦ | herst,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Hersteller | hersteller9 | 0 | ¦Ventilatorstufen: 1 ¦ | herst |  | vent2steps
Hersteller | hersteller9 | 1 | ¦Verzoegerung bei ¦ | herst
Hersteller | hersteller9 | 2 | ¦-Einschalten 000 Sek¦ | herst |  | start_delay
Hersteller | hersteller9 | 3 | ¦-Stufe 1->2 00 Sek¦ | herst |  | step2_delay
Hersteller | hersteller9a | 0 | ¦ Ventilatoren ZL/AL ¦ | herst
Hersteller | hersteller9a | 1 | ¦ Max. 00 Stoerungen ¦ | herst | maxventsm
Hersteller | hersteller9a | 2 | ¦ innerhalb 000 min¦ | herst |  | maxventsmperiod
Hersteller | hersteller9a | 3 | ¦ max.Dauer: 000 sec¦ | herst |  | maxventsmdauer
Hersteller | hersteller9b | 0 | ¦ ND Pressostat ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller9b | 1 | ¦ Max. 00 Stoerungen ¦ | herst,typ12 | maxndsm
Hersteller | hersteller9b | 2 | ¦ innerhalb 000 min¦ | herst,typ12 |  | maxndsmperiod
Hersteller | hersteller9b | 3 | ¦ max.Dauer: 000 sec¦ | herst,typ12 |  | maxndsmdauer
Hersteller | hersteller9c | 0 | ¦ HD Pressostat ¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller9c | 1 | ¦ Max. 00 Stoerungen ¦ | herst,typ12 | maxhdsm
Hersteller | hersteller9c | 2 | ¦ innerhalb 000 min¦ | herst,typ12 |  | maxhdsmperiod
Hersteller | hersteller9c | 3 | ¦ max.Dauer: 000 sec¦ | herst,typ12 |  | maxhdsmdauer
Hersteller | hersteller9d | 0 | ¦Ueberlast Verdichter¦ | herst,typ12
Hersteller | hersteller9d | 1 | ¦ Max. 00 Stoerungen ¦ | herst,typ12 | maxtkvsm
Hersteller | hersteller9d | 2 | ¦ innerhalb 000 min¦ | herst,typ12 |  | maxtkvsmperiod
Hersteller | hersteller9d | 3 | ¦ max.Dauer: 000 sec¦ | herst,typ12 |  | maxtkvsmdauer
Hersteller | hersteller14 | 0 | ¦ Freigabe ¦ | herst
Hersteller | hersteller14 | 1 | ¦Partybetrieb N ¦ | herst |  | party_enb
Hersteller | hersteller14 | 2 | ¦Temp.schiebung N ¦ | herst |  | en_temp_shift
Hersteller | hersteller14 | 3 | ¦Feuchteschiebung N ¦ | herst |  | en_feucht_shift
Hersteller | hersteller15 | 0 | ¦ Temp.-Schiebung ¦ | herst,ts
Hersteller | hersteller15 | 1 | ¦Grenzwert fuer ¦ | herst,ts
Hersteller | hersteller15 | 2 | ¦Raumtemp.max 00.0°C¦ | herst,ts |  | ts_maxtemp
Hersteller | hersteller15 | 3 | ¦ min 00.0°C¦ | herst,ts |  | ts_mintemp
Hersteller | hersteller16 | 0 | ¦ Feuchte-Schiebung ¦ | herst,fs
Hersteller | hersteller16 | 1 | ¦Verzoeg. Tref 00 min¦ | herst,fs |  | reftemp_delay
Hersteller | hersteller16 | 2 | ¦Hoehe Betriebsort ¦ | herst,fs
Hersteller | hersteller16 | 3 | ¦ ueber NN: 0000 m ¦ | herst,fs |  | altitude
Hersteller | hersteller11 | 0 | ¦ Fortluefter ¦ | herst | typ13
Hersteller | hersteller11 | 1 | ¦Stufen freigeben: N ¦ | herst |  | en_step_kl
Hersteller | hersteller11 | 2 | ¦Stufe 000.0% ¦ | herst |  | step_kl
Hersteller | hersteller11 | 3 | ¦Zeit 00Sek¦ | herst |  | step_time
Hersteller | hersteller12 | 0 | ¦Z-Filter N ¦ | herst |  | menu_zfil
Hersteller | hersteller12 | 1 | ¦Z-Luftstr. N ¦ | herst |  | menu_zustr
Hersteller | hersteller12 | 2 | ¦A-Filter N ¦ | herst |  | menu_afil
Hersteller | hersteller12 | 3 | ¦A-Luftstr. N ¦ | herst |  | menu_abstr
Hersteller | hersteller13 | 0 | ¦ Sensor-Kalibrierung¦ | herst
Hersteller | hersteller13 | 1 | ¦Raumfeuchte 00.0%rF¦ | herst |  | add_fraum
Hersteller | hersteller13 | 2 | ¦Raumtemp. 00.0°C ¦ | herst |  | add_traum
Hersteller | hersteller13 | 3 | ¦Ein 00.0%rF 00.0°C ¦ | herst | ai5_fraum | ai6_traum
Hersteller | hersteller17 | 0 | ¦ Adresse fuer ¦ | herst
Hersteller | hersteller17 | 1 | ¦ Leittechnik 000 ¦ | herst |  | ident
Hersteller | hersteller17 | 2 | ¦ Baudrate 1200 ¦ | herst |  | ini_baud
Hersteller | hersteller17 | 3 | ¦ OSPA Terminal N ¦ | herst |  | ospa_enb
Hersteller | hersteller18 | 0 | ¦ Externer Schalt- ¦ | herst
Hersteller | hersteller18 | 1 | ¦ Eingang fuer ¦ | herst
Hersteller | hersteller18 | 2 | ¦ Badebetrieb: NEIN ¦ | herst |  | id_exsw
Hersteller | hersteller18 | 3 | ¦ ¦ | herst
Hersteller | hersteller_s | 0 | ¦Speicher loeschen ¦ | herst
Hersteller | hersteller_s | 1 | ¦ nein ¦ | herst | cancellare
Hersteller | hersteller_s | 2 | ¦Default Werte ueber-¦ | herst
Hersteller | hersteller_s | 3 | ¦nehmen nein ¦ | herst |  | def_value
Wartung | wartung1af | 0 | ¦ BETRIEBSSTUNDEN ¦ | typ13
Wartung | wartung1af | 1 | ¦Zu-Ventilator 00000h¦ | typ13 |  | stunden_zvent
Wartung | wartung1af | 2 | ¦Ab-Ventilator 00000h¦ | typ13 |  | stunden_avent
Wartung | wartung1af | 3 | ¦ ¦ | typ13
Wartung | wartung2af | 0 | ¦ BETRIEBSSTUNDEN ¦ | typ13
Wartung | wartung2af | 1 | ¦Entfeuchtung 00000h¦ | typ13 | typ1 | stunden_verd
Wartung | wartung2af | 2 | ¦Heizung 00000h¦ | typ13 |  | stunden_heizen
Wartung | wartung2af | 3 | ¦ ¦ | typ13
Wartung | wartung12u | 0 | ¦ BETRIEBSSTUNDEN ¦ | typ2
Wartung | wartung12u | 1 | ¦Zu-Ventilator 00000h¦ | typ2 |  | stunden_zvent
Wartung | wartung12u | 2 | ¦Verdichter 00000h¦ | typ2 |  | stunden_verd
Wartung | wartung12u | 3 | ¦Heizung 00000h¦ | typ2 |  | stunden_heizen
Wartung | wartung3 | 0 | ¦ Service ¦ | nicht_frei
Wartung | wartung3 | 1 | ¦ Passwort eingeben ¦ | nicht_frei
Wartung | wartung3 | 2 | ¦ 00000 ¦ | nicht_frei | pass_serv
Wartung | wartung3 | 3 | ¦ ¦ | nicht_frei | en_serv
Wartung | wartung4af | 0 | ¦Res.Std.Zu-Vent. N ¦ | serv,typ13 |  | std_res1
Wartung | wartung4af | 1 | ¦Res.Std.Ab-Vent. N ¦ | serv,typ13 |  | std_res2
Wartung | wartung4af | 2 | ¦Res.Std.Entfeucht.N ¦ | serv,typ13 | typ1 | std_res3
Wartung | wartung4af | 3 | ¦Res.Std.Heizung N ¦ | serv,typ13 |  | std_res4
Wartung | wartung4u | 0 | ¦Res.Std.Zu-Vent. N ¦ | serv,typ2 |  | std_res1
Wartung | wartung4u | 1 | ¦Res.Std.Verdicht. N ¦ | serv,typ2 |  | std_res3
Wartung | wartung4u | 2 | ¦Res.Std.Heizung N ¦ | serv,typ2 |  | std_res4
Wartung | wartung4u | 3 | ¦ ¦ | serv,typ2
Wartung | wartung5 | 0 | ¦ <VENTILATOR> ¦ | serv
Wartung | wartung5 | 1 | ¦Intervall-Betrieb N ¦ | serv |  | en_v_interval
Wartung | wartung5 | 2 | ¦ Periode 00min¦ | serv |  | v_periode
Wartung | wartung5 | 3 | ¦ Aktive Phase 00min¦ | serv |  | v_aktiv
Wartung | wartung6 | 0 | ¦ <HEIZUNG> ¦ | serv
Wartung | wartung6 | 1 | ¦ Prop. Regelbereich ¦ | serv
Wartung | wartung6 | 2 | ¦ 00.0 % bis 000.0 % ¦ | serv | min_heizen | max_heizen |  | V 2.02.13
Wartung | wartung6 | 3 | ¦ Vorrang auf Wasser ¦ | serv |  | vorrang_luft |  | V 2.02.13
Wartung | wartung7af | 0 | ¦ <KLAPPE> ¦ | serv,typ13
Wartung | wartung7af | 1 | ¦ Minimale Oeffnung ¦ | serv,typ13
Wartung | wartung7af | 2 | ¦ 00 % ¦ | serv,typ13 |  | mini_klappe
Wartung | wartung7af | 3 | ¦ (Grenzwert) ¦ | serv,typ13
Wartung | wartung7u | 0 | ¦ <FORTLUEFTER> ¦ | serv,typ2,fl
Wartung | wartung7u | 1 | ¦ Minimale Drehzahl ¦ | serv,typ2,fl
Wartung | wartung7u | 2 | ¦ 00 % ¦ | serv,typ2,fl |  | mini_klappe
Wartung | wartung7u | 3 | ¦ (Grenzwert) ¦ | serv,typ2,fl
Wartung | wartung8 | 0 | ¦ <FEUCHTE-SCHIEBUNG>¦ | serv,fs
Wartung | wartung8 | 1 | ¦Sensor-Offset 0.0°C¦ | serv,fs |  | raum_t_offs
Wartung | wartung8 | 2 | ¦SensMesswert 00.0°C¦ | serv,fs |  | ai3_tref
Wartung | wartung8 | 3 | ¦UG Sollwert 00.0%rF¦ | serv,fs |  | ug_fshift
Wartung | wartung9 | 0 | ¦ <BECKEN-WASSER> ¦ | serv,wt
Wartung | wartung9 | 1 | ¦Temp.-Offset 0.0°C¦ | serv,wt |  | bw_t_offs
Wartung | wartung9 | 2 | ¦SensMesswert 00.0°C¦ | serv,wt |  | ai1_tbw
Wartung | wartung9 | 3 | ¦Anford. o/Verd. N ¦ | serv,wt |  | extbw
Wartung | wartung10 | 0 | ¦ <SOMMER-BYPASS> ¦ | serv,sbp,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung10 | 1 | ¦ ¦ | serv,sbp,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung10 | 2 | ¦ aktiv ab 00.0°C ¦ | serv,sbp,typ13 |  | sommerbypass |  | V 2.02.12
Wartung | wartung10 | 3 | ¦ ¦ | serv,sbp,typ13 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung11 | 0 | ¦ <BYPASS-NACHFUEHRG>¦ | serv,bpnf,typ12 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung11 | 1 | ¦ Klappe schliesst ¦ | serv,bpnf,typ12 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung11 | 2 | ¦ unterhalb 00.0°C ¦ | serv,bpnf,typ12 |  | bypassnachf |  | V 2.02.12
Wartung | wartung11 | 3 | ¦ ¦ | serv,bpnf,typ12 |  |  |  | V 2.02.12
Wartung | wartung18 | 0 | ¦ <FREIGABE> ¦ | serv
Wartung | wartung18 | 1 | ¦ Uhr vorhanden N ¦ | serv |  | uhr_en
Wartung | wartung18 | 2 | ¦ ¦ | serv
Wartung | wartung18 | 3 | ¦ ¦ | serv
Uhr | uhr1 | 0 | ¦ Aktuelle Uhrzeit ¦ | uhr
Uhr | uhr1 | 1 | ¦ 00:00 ¦ | uhr | hour | minute
Uhr | uhr1 | 2 | ¦ Aktuelles Datum ¦ | uhr
Uhr | uhr1 | 3 | ¦ -- 00/00/00 ¦ | uhr | weekday | day | month | pyear
Uhr | uhr2 | 0 | ¦ UHR EINSTELLEN ¦ | uhr
Uhr | uhr2 | 1 | ¦UHRZEIT 00:00 ¦ | uhr | lhour | lminute
Uhr | uhr2 | 2 | ¦DATUM 00/00/00 ¦ | uhr | lday | lmonth | lyear
Uhr | uhr2 | 3 | ¦WOCHENTAG -- ¦ | uhr |  | lweekday
Uhr | uhr3 | 0 | ¦ Wochenbetrieb Nein ¦ | uhr |  |  | ab_fascia_s
Uhr | uhr3 | 1 | ¦SO MO DI MI DO FR SA¦ | uhr
Uhr | uhr3 | 2 | ¦N N N N N N N ¦ | uhr | wt_frei1 | wt_frei2 | wt_frei3 | wt_frei4 | wt_frei5 | wt_frei6 | wt_frei7
Uhr | uhr3 | 3 | ¦Wechsel bestaetigen?¦ | uhr | wechsel
Uhr | uhr4 | 0 | ¦Laufzeit bei Hand- ¦ | uhr,auto
Uhr | uhr4 | 1 | ¦anforderung im Zeit-¦ | uhr,auto
Uhr | uhr4 | 2 | ¦betrieb 000 min ¦ | uhr,auto |  | hand_zeit
Uhr | uhr4 | 3 | ¦ ¦ | uhr,auto
Uhr | uhr5 | 0 | ¦SO: Betrieb ¦ | uhr,auto,SO
Uhr | uhr5 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,SO | start_std1 | start_min1 | end_std1 | end_min1
Uhr | uhr5 | 2 | ¦SO: Pause ¦ | uhr,auto,SO
Uhr | uhr5 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,SO | startpstd1 | startpmin1 | endpstd1 | endpmin1
Uhr | uhr6 | 0 | ¦ MO: Betrieb ¦ | uhr,auto,MO
Uhr | uhr6 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,MO | start_std2 | start_min2 | end_std2 | end_min2
Uhr | uhr6 | 2 | ¦MO: Pause ¦ | uhr,auto,MO
Uhr | uhr6 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,MO | startpstd2 | startpmin2 | endpstd2 | endpmin2
Uhr | uhr7 | 0 | ¦DI: Betrieb ¦ | uhr,auto,DI
Uhr | uhr7 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,DI | start_std3 | start_min3 | end_std3 | end_min3
Uhr | uhr7 | 2 | ¦DI: Pause ¦ | uhr,auto,DI
Uhr | uhr7 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,DI | startpstd3 | startpmin3 | endpstd3 | endpmin3
Uhr | uhr8 | 0 | ¦MI: Betrieb ¦ | uhr,auto,MI
Uhr | uhr8 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,MI | start_std4 | start_min4 | end_std4 | end_min4
Uhr | uhr8 | 2 | ¦MI: Pause ¦ | uhr,auto,MI
Uhr | uhr8 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,MI | startpstd4 | startpmin4 | endpstd4 | endpmin4
Uhr | uhr9 | 0 | ¦DO: Betrieb ¦ | uhr,auto,DO
Uhr | uhr9 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,DO | start_std5 | start_min5 | end_std5 | end_min5
Uhr | uhr9 | 2 | ¦DO: Pause ¦ | uhr,auto,DO
Uhr | uhr9 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,DO | startpstd5 | startpmin5 | endpstd5 | endpmin5
Uhr | uhr10 | 0 | ¦FR: Betrieb ¦ | uhr,auto,FR
Uhr | uhr10 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,FR | start_std6 | start_min6 | end_std6 | end_min6
Uhr | uhr10 | 2 | ¦FR: Pause ¦ | uhr,auto,FR
Uhr | uhr10 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,FR | startpstd6 | startpmin6 | endpstd6 | endpmin6
Uhr | uhr11 | 0 | ¦SA: Betrieb ¦ | uhr,auto,SA
Uhr | uhr11 | 1 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,SA | start_std7 | start_min7 | end_std7 | end_min7
Uhr | uhr11 | 2 | ¦SA: Pause ¦ | uhr,auto,SA
Uhr | uhr11 | 3 | ¦von 00:00 bis 00:00 ¦ | uhr,auto,SA | startpstd7 | startpmin7 | endpstd7 | endpmin7
Party | betriebsart1 | 0 | ¦ PARTY-BETRIEB ¦ | party
Party | betriebsart1 | 1 | ¦maximale Laufzeit: ¦ | party
Party | betriebsart1 | 2 | ¦ 00 Stunden ¦ | party |  | party_hours
Party | betriebsart1 | 3 | ¦ Status: AUS ¦ | party |  | party_on
Alarm | al_1 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | hd_verdicht | mhd_verdicht
Alarm | al_1 | 1 | ¦ Hochdruck- ¦ | alarm
Alarm | al_1 | 2 | ¦ pressostat ¦ | alarm
Alarm | al_1 | 3 | ¦ Verdichter STOP ¦ | alarm
Alarm | al_2 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | nd_verdicht | mnd_verdicht
Alarm | al_2 | 1 | ¦ Niederdruck- ¦ | alarm
Alarm | al_2 | 2 | ¦ pressostat ¦ | alarm
Alarm | al_2 | 3 | ¦ Verdichter STOP ¦ | alarm
Alarm | al_3 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | zustrom | mzustrom
Alarm | al_3 | 1 | ¦ Luftstrom ¦ | alarm
Alarm | al_3 | 2 | ¦ Zuluft ¦ | alarm
Alarm | al_3 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_4 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | abstrom | mabstrom
Alarm | al_4 | 1 | ¦ Luftstrom ¦ | alarm
Alarm | al_4 | 2 | ¦ Abluft ¦ | alarm
Alarm | al_4 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_5 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | tk_zu | mtk_zu
Alarm | al_5 | 1 | ¦ Ueberlast ¦ | alarm
Alarm | al_5 | 2 | ¦ Ventilator ¦ | alarm
Alarm | al_5 | 3 | ¦ Zuluft ¦ | alarm
Alarm | al_6 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | tk_ab | mtk_ab
Alarm | al_6 | 1 | ¦ Ueberlast ¦ | alarm
Alarm | al_6 | 2 | ¦ Ventilator ¦ | alarm
Alarm | al_6 | 3 | ¦ Abluft ¦ | alarm
Alarm | al_7 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | tk_verdicht | mtk_verdicht
Alarm | al_7 | 1 | ¦ Ueberlast ¦ | alarm
Alarm | al_7 | 2 | ¦ Verdichter ¦ | alarm
Alarm | al_7 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_8 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | dig_z_filter | mdig_z_filter
Alarm | al_8 | 1 | ¦ Filter in der ¦ | alarm
Alarm | al_8 | 2 | ¦ Zuluft verschmutzt ¦ | alarm
Alarm | al_8 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_9 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | dig_a_filter | mdig_a_filter
Alarm | al_9 | 1 | ¦ Filter in der ¦ | alarm
Alarm | al_9 | 2 | ¦ Abluft verschmutzt ¦ | alarm
Alarm | al_9 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_10 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | tk_heizen | mtk_heizen
Alarm | al_10 | 1 | ¦ Pumpe Heizen ¦ | alarm
Alarm | al_10 | 2 | ¦ ueberlastet ¦ | alarm
Alarm | al_10 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_11 | 0 | ¦ ANZEIGE ¦ | alarm | wartung | mwartung
Alarm | al_11 | 1 | ¦Wartung erfordelich ¦ | alarm
Alarm | al_11 | 2 | ¦ Betriebsstunden ¦ | alarm
Alarm | al_11 | 3 | ¦ Zaehler reset ¦ | alarm
Alarm | al_12 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | all_clock | mall_clock
Alarm | al_12 | 1 | ¦ Uhrenkarte ¦ | alarm
Alarm | al_12 | 2 | ¦ defekt oder nicht ¦ | alarm
Alarm | al_12 | 3 | ¦ vorhanden ¦ | alarm
Alarm | al_13 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | dig_frost | mdig_frost
Alarm | al_13 | 1 | ¦ Frostschutz ¦ | alarm
Alarm | al_13 | 2 | ¦ Thermostat ¦ | alarm
Alarm | al_13 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_14 | 0 | ¦ >>> ALARM <<< ¦ | alarm | tk_wtpumpe | mtk_wtpumpe
Alarm | al_14 | 1 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_14 | 2 | ¦ Beckenwasserpumpe ¦ | alarm
Alarm | al_14 | 3 | ¦ ¦ | alarm
Alarm | al_15 | 0 | ¦ >Alarm Fernruf< ¦ | alarm | glb_al2 | mglb_al2
Alarm | al_15 | 1 | ¦Ueberfeuchte oder ¦ | alarm
Alarm | al_15 | 2 | ¦Uebertemperatur hat ¦ | alarm
Alarm | al_15 | 3 | ¦Fernruf ausgeloest ¦ | alarm
Alarm | al_16 | 0 | ¦ ANZEIGE ¦ | alarm | ext_al | mext_al
Alarm | al_16 | 1 | ¦ Externe Steuerung ¦ | alarm
Alarm | al_16 | 2 | ¦ meldet Alarm ¦ | alarm
Alarm | al_16 | 3 | ¦ (Adresse 00) ¦ | alarm
Note on C1: Darstellung in Display-Zeile ...
Note on E1: Maskenfreigabe: *..Maske erscheint immer
Note on E14: enable(party_enb,t) enable(ospa_dsb,x)
Note on E18: enable(party_enb,t) enable(ospa_enb,t)
Note on E26: enable(ospa_dsb,x)
Note on E30: enable(ospa_enb,t)
Note on E34: enable(typ13,x)
Note on E38: enable(typ2,x) enable(enb_fortluft,t)
Note on E46: enable(typ13,x)
Note on E54: enable(typ12,x)
Note on E66: enable(en_tk_wtp,t)
Note on E70: enable(en_temp_shift,t)
Note on E74: enable(en_feucht_shift,t)
Note on E82: enable(en_anzeige2,x)
Note on E98: enable(typ12,x)
Note on E102: enable(disb_manuf,x)
Note on E106: enable(en_manuf,x) enable(typ0,x)
Note on E110: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E114: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E118: enable(en_manuf,x) enable(typ3,x)
Note on E122: enable(en_manuf,x) enable(typ13,x)
Note on E126: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E130: enable(en_manuf,x) enable(typ3,x)
Note on E134: enable(en_manuf,x)
Note on E138: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E142: enable(en_manuf,x) enable(typ3,x)
Note on E146: enable(en_manuf,x) enable(typ13,x)
Note on E150: enable(en_manuf,x)
Note on E154: enable(en_manuf,x)
Note on E158: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E162: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E166: enable(en_manuf,x) enable(typ12,x)
Note on E170: enable(en_manuf,x)
Note on E174: enable(en_temp_shift,t)
Note on E178: enable(en_feucht_shift,t)
Note on E182: enable(en_manuf,x)
Note on E186: enable(en_manuf,x)
Note on E190: enable(en_manuf,x)
Note on E194: enable(en_manuf,x)
Note on E198: enable(en_manuf,x)
Note on E202: enable(en_manuf,x)
Note on E206: enable(typ13,x)
Note on E210: enable(typ13,x)
Note on E214: enable(typ2,x)
Note on E218: enable(disb_serv,x)
Note on E222: enable(en_serv,x) enable(typ13,x)
Note on E226: enable(en_serv,x) enable(typ2,x)
Note on E230: enable(en_serv,x)
Note on E234: enable(en_serv,x)
Note on E238: enable(en_serv,x) enable(typ13,x)
Note on E242: enable(en_serv,x) enable(typ2,x) enable(enb_fortluft,t)
Note on E246: enable(en_feucht_shift,t) enable(en_serv,x)
Note on E250: enable(en_tk_wtpt,t) enable(en_serv,x)
Note on E254: enable(en_sommerbypass,t) enable(typ13,x) enable(en_serv,x)
Note on E258: enable(en_bypassnachf,t) enable(typ12,x) enable(en_serv,x)
Note on E262: enable(en_serv,x)
Note on E266: enable(clock_ins,x) enable(uhr_en,t)
Note on E270: enable(clock_ins,x) enable(uhr_en,t)
Note on E274: enable(clock_ins,x) enable(uhr_en,t)
Note on E278: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) enable(uhr_en,t)
Note on E282: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) enable(wt_frei1,t) enable(uhr_en,t)
Note on E286: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) enable(wt_frei2,t) enable(uhr_en,t)
Note on E290: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) enable(wt_frei3,t) enable(uhr_en,t)
Note on E294: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) enable(wt_frei3,t) enable(uhr_en,t)
Note on E298: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) nable(wt_frei5,t) enable(uhr_en,t)
Note on E302: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) nable(wt_frei6,t) enable(uhr_en,t)
Note on E306: enable(clock_ins,x) enable(ab_fascia_s,t) nable(wt_frei7,t) enable(uhr_en,t)
Note on E310: enable(party_enb,t)
Note on E314: signal(hd_verdicht,mhd_verdicht)
Note on E318: signal(nd_verdicht,mnd_verdicht)
Note on E322: signal(zustrom,mzustrom)
Note on E326: signal(abstrom,mabstrom)
Note on E330: signal(tk_zu,mtk_zu)
Note on E334: signal(tk_ab,mtk_ab)
Note on E338: signal(tk_verdicht,mtk_verdicht)
Note on E342: signal(dig_z_filter,mdig_z_filter)
Note on E346: signal(dig_a_filter,mdig_a_filter)
Note on E350: signal(tk_heizen,mtk_heizen)
Note on E354: signal(wartung,mwartung)
Note on E358: signal(all_clock,mall_clock)
Note on E362: signal(dig_frost,mdig_frost)
Note on E366: signal(tk_wtpumpe,mtk_wtpumpe)
Note on E370: signal(glb_al2,mglb_al2)
Note on E374: signal(ext_al,mext_al)
Note on F5: "ANLAGE AUS" "RUHEBETRIEB HAND" "BADEBETRIEB HAND" "AUS MIT ALARM" "BADEBETRIEB AUTO" "RUHEBETRIEB AUTO" "PARTYBETRIEB"
Note on F9: "ANLAGE AUS" "RUHEBETRIEB HAND" "BADEBETRIEB HAND" "AUS MIT ALARM" "BADEBETRIEB AUTO" "RUHEBETRIEB AUTO" "PARTYBETRIEB"
Note on F12: "-NN-" "01AF" "01U MC" " 01RLG"
Note on F44: "Aussenluft" "Fortluefter"
Note on F80: "Zulufttemp." "Aussentemp."
Note on F81: (Freigabe der ganzen Zeile)
Note on F82: (Freigabe der ganzen Zeile)
Note on F88: dig_stop di_hochdrk di_nieddrk di_tk_verd di_zl_filter --- di_al_filter di_tk_zuluft di_tk_abluft di_zustrom di_abstrom --- di_tk_heizen dig_frost_wt
Note on F92: wtinvers (ab V2.02.13, vorher: dig_start) out2 wtpumpe zvent_stufe1 out5 --- zvent_stufe2 out7 glb_al so_bo (ab V2.02.12, vorher: auf_k3pkt) bp_nf (ab V2.02.12, vorher: zu_k3pkt) --- wtventil out12 pumpe_heizen
Note on F96: "Fortluefter" "Aussenluftklappe"
Note on F100: " AUS" "VERRIEGELT" "WARTEN" " LAUF" " PAUSE"
Note on F105: "" "Passwort OK"
Note on F108: ((undef.)" "AF" "Umluft" "RLG"
Note on F182: " Fortluefter" "Aussenluftklappe"
Note on F203: "nein" "geloescht"
Note on F211: "Entfeuchtung" "Verdichter"
Note on F221: "" "Passwort OK"
Note on F224: "Res.Std.Entfeucht." "Res.Std.Verdicht."
Note on F269: "--" "SO" "MO" "DI" "MI" "DO" "FR" "SA"
Note on F276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on F277: "Wechsel bestaetigen?" "bestaetigt!"
Note on G5: enable(party_on,x) enable(no_al,x) enable(dig_start,x) (Anzeige in Einheit "h")
Note on G9: enable(party_on,x) enable(no_al,x) enable(dig_start,x) (Anzeige in Einheit "h")
Note on G39: "EIN" "AUS"
Note on G44: "N" "J"
Note on G45: "AUS" "EIN" "INTERVALL" enable(en_v_interval,t)
Note on G50: "Fortluefter" "Frischluft"
Note on G55: "N" "J"
Note on G71: "AUS" "BIS SOLLWERT" "URLAUB"
Note on G76: "AUS" "EIN"
Note on G95: " " "/"
Note on G97: " " "/"
Note on G100: "" ">........." ">>........" ">>>......." ">>>>......" ">>>>>....." ">>>>>>...." ">>>>>>>..." ">>>>>>>>.." ">>>>>>>>>." ">>>>>>>>>>"
Note on G135: "N" "J" use_txt("Fortluefter",1) enable(typ2,x)
Note on G137: "0-10V" "10-0V"
Note on G138: "N" "J" use_txt("dig. Frostschutz",0) enable(typ1,x)
Note on G139: "N" "J"
Note on G142: "N" "J"
Note on G143: "N" "J" use_txt("Heizen mit WP",0) enable(typ12,x)
Note on G150: "1" "2"
Note on G153: use_txt("-Stufe 1->2 Sek",0) enable(vent_steps,t)
Note on G171: "N" "J"
Note on G172: "N" "J"
Note on G173: "N" "J"
Note on G183: "N" "J"
Note on G186: "N" "J"
Note on G187: "N" "J"
Note on G188: "N" "J" enable(typ13,x) use_txt("A-Filter",0)
Note on G189: "N" "J" enable(typ13,x) use_txt("A-Luftstr.",0)
Note on G197: "N" "J"
Note on G200: "NEIN" "ID01" "ID02" "ID03" "ID04" "ID05" "ID06" "ID07" "ID08" "ID09" "ID10"
Note on G205: "nein" "uebernehmen"
Note on G222: "N" "J"
Note on G223: "N" "J"
Note on G224: "N" "J"
Note on G225: "N" "J"
Note on G226: "N" "J"
Note on G227: "N" "J"
Note on G228: "N" "J"
Note on G231: "N" "J"
Note on G232: use_txt("Periode min",1) enable(en_v_interval,t)
Note on G233: use_txt("Aktive Phase min",1) enable(en_v_interval,t)
Note on G237: "Wasser" "Luft"
Note on G253: "N" "J"
Note on G263: "N" "J"
Note on G276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on G313: "AUS" "EIN"
Note on H45: "AUS" "EIN" enable(dsb_v_interval,x)
Note on H95: "" "Raum" "Frost" "Frost" "Vorsp." enable(typ13,x) enable(en_status_pww,x)
Note on H97: "Mini" "rF." "Temp" "Fr.H." "Fr.K" "--" "rFmax" "Tmax" "Frost" enable(en_status_k,x)
Note on H274: "N" "J"
Note on H276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on I136: Wegfall von "enb_heizung" (war nicht benutzt)
Note on I138: neuer Parameter
Note on I146: neues Fenster
Note on I236: Parameter neu angeordnet
Note on I237: neuer Parameter hinzu
Note on I254: neues Fenster
Note on I258: neues Fenster
Note on I276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on J276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on K276: enable(ab_fascia_s,t)
Note on L276: enable(ab_fascia_s,t)